|  |
| --- |
| 海南省火灾隐患曝光名单（第七批） |
| **地区** | **被处罚的单位/个人** | **存在的主要火灾隐患或消防违法行为** |
| **海口** | 海南睿鑫酒店管理服务有限公司（SKR电竞酒店） | 地下一层，地上第二、三和四层安全出口数量不足，不具备安全疏散条件。 |
| 海南晟汇物业服务有限公司（海口滨江海岸小区二期） | 地下车库电动自行车停放区域未与疏散楼梯间区域实施防火分隔。 |
| 江畔人家（海南嘉元物业服务有限公司） | 架空层电动自行车停放充电场所未与公共通道、楼梯间、安全出口等其他部分进行防火分隔。 |
| 海口海岛香格里物业管理有限公司（天地凤凰城） | 电动自行车停放充电场所设置在建筑物架空层，且未与公共门厅部位进行防火分隔。 |
| **三亚** | 三亚吉阳七仙潮汕酒店 | 1. 地上第一层东侧、第二层室内消火栓消防软管卷盘未保持完好有效；
2. 客房未设置疏散示意图；客房未配备过滤式消防自救呼吸器；
3. 未开展员工消防安全培训和消防演练；
4. 地上第五层强弱电井横向穿越墙体、竖向穿越楼板处封堵不到位。
 |
| 三亚运成实业有限公司 | 1. 部分电气线路铺设不符合消防技术标准，未套阻燃管保护；
2. 疏散指示标志和应急照明配置不符合国家标准要求；
3. 未按要求设置室内消火栓系统。
 |
| 海南建翔物业管理有限责任公司（同心家园9期） | 楼栋架空层设置的电动自行车停放充电场所与其他部位未进行防火分隔。 |
| 三亚市崖州区智谷物流园有限公司 | 1. 场所未按规范要求设置室外消火栓、室内消火栓、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志；
2. 场所未落实消防安全责任制、未制定本单位的消防安全制度和灭火应急疏散预案、未组织防火检查和有针对性的消防演练；
3. 一号厂房与办公室和休息区的防火间距小于规范要求的最小防火间距；
4. 一、二号厂房内部防火分区面积大于《建筑设计防火规范》规定的每个防火分区的最大允许建筑面积；
5. 一、二号厂房未沿建筑的两条长边设置消防车道，且作为物流建筑耐火等级未按规范要求达到二级；
6. 厂房内部物流作业区域与辅助办公区域之间未采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h的楼板分隔；
7. 厂房内部芒果包装区、车检所、物流作业区未按要求进行防火分隔。
 |
| **儋州** | 儋州爱尔新希望眼科医院有限公司 | 1、医院屋顶稳压泵电接点压力表未保持完好有效；2、医院第三层防火门闭门器、顺序器未保持完好有效；3、医院第五层挡烟垂壁未保持完好有效。 |
| **琼海** | 琼海万泉天发槟榔加工厂 | 1、未设置室内消火栓系统；2、未设置应急照明灯；3、未定期开展防火巡查、检查。 |
| **文昌** | 文昌重兴加华超市 | 1、部分灭火器压力不足；2、经营区域与住宅区域未进行有效防火分隔。 |
| **东方** | 海南汇裕农生态农业有限责任公司 | 员工住宿场所违规使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建。 |
| **洋浦** | 洋浦干冲麒麟旅店 | 1、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；2、沿街面外墙窗上设置影响逃生、灭火救援的防盗网，且未开设逃生窗；3、电气线路敷设未穿管保护，不符合标准规定。 |
| **五指山** | 昌松之家（五指山）旅居服务有限公司 | 1、该场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统；2、该场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统；3、该场所地下室气体灭火系统控制柜显示多处故障点，控制柜未保持完好有效；4、该场所电气线路和各类管道穿过楼板处的空隙未采取防火封堵措施。 |
| **万宁** | 万宁兴隆吉康医院 | 1、该场所第二、五层窗口设置影响逃生、灭火救援的防盗网；2、该场所走道、楼梯口疏散指示标志类型不符合标准；3、该场所第二、四、五层常闭防火门闭门器损坏；4、该场所第五层室内消火栓生锈无法打开；5、该场所消火栓泵损坏。 |
| **定安** | 海南定安鸿鑫物业服务有限公司（御景鸿世纪雅居） | 1、A栋、B栋、D栋（均为高层建筑）疏散指示标志、应急照明灯、灭火器损坏率大于30%；2、室内消火栓系统管网无水、屋顶稳压泵故障；3、火灾报警控制器损坏；4、发电机房气体灭火系统控制器损坏；5、经测试，消防联动控制器的手动控制盘未能直接开启喷淋泵；6、消防控制室操作人员未按规定要求持证上岗。 |
| **屯昌** | 屯昌屯城光业酒店 | 1、封闭楼梯间设置管道井、电缆井，且管道井、电缆井竖向及横向穿越楼板或墙体处未按要求进行防火封堵；2、一至三层楼梯间形式设置不符合规范要求；3、封闭楼梯间不满足自然通风条件且未设置机械加压送风系统；4、场所南侧疏散楼梯间楼梯净宽度不符合规范要求；5、场所违规设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗网；6、室内消火栓系统未保持完好有效。 |
| **澄迈** | 澄迈和风物业管理有限公司 | 1、水泵房未设置应急照明灯；2、A1栋通往负一层楼梯间应急照明灯损坏；A1 栋防火门未设置闭门器；A1栋常闭防火门未保持常闭状态；A1栋管道井竖向穿越楼板处未按要求进行防火封堵；3、B栋一层疏散指示标志损坏；火灾自动报警系统被部分停用（1个火灾报警控制器被停用）；B栋防火门未设置闭门器；B栋常闭防火门未保持常闭状态；B栋门口电线未进行套管保护；4、室外消火栓压力不足；屋顶稳压设施故障；配电室气体灭火系统故障；地下室配电房防火分隔封堵不完全；5、该单位无灭火和应急疏散预案；无员工消防安全培训记录和消防演练记录。 |
| **临高** | 临高临城文澜楼酒店 | 1、违规设置影响逃生、灭火救援的防盗网；2、未按标准设置疏散指示标识；3、未按标准设置封闭楼梯间。 |
| **白沙** | 白沙牙叉天艺商务酒店 | 1、该酒店二层厨房与其他区域未做防火分隔；2、该酒店电缆井竖向穿越楼板处未进行防火封堵；3、该酒店五层走道部分应急照明灯未保持完好有效。 |
| **昌江** | 昌江佳捷酒店管理有限公司 | 1、6层楼梯间防火门无法正常启闭；2、一楼的厨房未设置防火门与其他区域分隔；3、燃具连接软管长度超2米，并且软管穿越墙体；4、可燃气体探测器设置位置错误。 |
| **乐东** | 李慧莹棉被作坊 | 1、生产加工场所、储存场所、居住场所未进行防火分隔；2、未设置室内消火栓系统；3、疏散走道、安全出口处未设置应急照明灯和疏散指示标识；4、灭火器配备不足。 |
| **陵水** | 陵水威丽斯影业有限公司 | 1、火灾自动报警控制器下方堆放杂物，影响主机操作；2、仓库未设置防火门；3、仓库内设置员工宿舍；4、地上第二层堆放杂物占用疏散通道。 |
| **保亭** | 保亭保城怡和园茶餐厅 | 1. 安全出口指示标志损坏；
2. 部分电气线路未进行穿管保护；
3. 可燃气体探测器损坏。
 |
| **琼中** | 琼中营根永和酒店 | 1. 地上一层疏散指示标志和应急照明灯未保持完好有效；
2. 地上二、三层疏散楼梯堆放杂物堵塞通道。
 |